2024年1-3月桦甸市污染源（水）监督监测数据表

| 企业名称 | 监测点位 名称 | 执行标准 名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物 浓度 | 标准 限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桦甸康达环保水务有限公司 | 处理设施末端排水 | 《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 一级A标准 | 20240104 | 总氮 | 12.2 | ≤15 | mg/L | 是 |  | pH、总磷、总氮结果仅作参考 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 19 | ≤50 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.25 | ≤5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.22 | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 7.09 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  |  |
| 桦甸康达环保水务有限公司 | 处理设施末端排水 | 《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 一级A标准 | 20240125 | 化学需氧量 | 28 | ≤50 | mg/L | 是 |  | 总磷、总氮结果仅作参考 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.13 | ≤5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.15 | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 11.9 | ≤15 |  | 是 |  |  |
| 桦甸惠康医院有限责任公司 | 处理设施末端排水 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466- 2005 | 预处理标准 | 20240229 | 粪大肠菌群 | 840 | ≤5000 | MPN/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 0.08 | ≤20 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.118 | ≤20 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 62.9 | - |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤10 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氰化物 | 0.004L | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 挥发酚 | 0.01L | ≤1.0 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 231 | ≤250 |  | 是 |  |  |

| 企业名称 | 监测点位 名称 | 执行标准 名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物 浓度 | 标准 限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桦甸市胜利社区卫生服务中心 | 处理设施末端排水 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466- 2005 | 预处理标准 | 20240229 | 粪大肠菌群 | 3.5×103 | ≤5000 | MPN/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 0.0612 | ≤20 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.24 | ≤20 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00001L | ≤0.05 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.004L | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总铅 | 0.2L | ≤1.0 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | 0.03L | ≤1.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总镉 | 0.05L | ≤0.1 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 75.5 | - |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤10 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氰化物 | 0.004L | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 挥发酚 | 0.01L | ≤1.0 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 246 | ≤250 |  | 是 |  |  |
| 桦甸市第二人民医院 | 处理设施末端排水 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466- 2005 | 预处理标准 | 20240305 | 粪大肠菌群 | 1.8×103 | ≤5000 | MPN/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 0.0913 | ≤20 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.20 | ≤20 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00001L | ≤0.05 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.004L | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总铅 | 0.2L | ≤1.0 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | 0.03L | ≤1.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总镉 | 0.05L | ≤0.1 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 8.20 | - |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤10 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氰化物 | 0.004L | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 挥发酚 | 0.01L | ≤1.0 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 229 | ≤250 |  | 是 |  |  |
| 企业名称 | 监测点位 名称 | 执行标准 名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物 浓度 | 标准 限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 桦甸市人民医院 | 处理设施末端排水 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466- 2005 | 预处理标准 | 20240305 | 粪大肠菌群 | 1.8×103 | ≤5000 | MPN/L | — |  |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 0.0913 | ≤20 | mg/L | — |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.20 | ≤20 |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 30 | ≤250 |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.88 | - |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤10 |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  | 氰化物 | 0.004L | ≤0.5 |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  | 挥发酚 | 0.01L | ≤1.0 |  | — |  |  |

| 桦甸市中医医院 | 处理设施末端排水 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466- 2005 | 预处理标准 | 20240305 | 粪大肠菌群 | 3.5×103 | ≤5000 | MPN/L | 是 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 216 | ≤250 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 14.2 | - |  | 是 |  |  |
| 桦甸市人民医院 | 处理设施末端排水 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466- 2005 | 预处理标准 | 20240315 | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤10 | mg/L | 是 |  | pH结果仅作参考 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 123 | ≤250 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.87 | ≤5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 6.40 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  |  |
| 桦甸康达环保水务有限公司 | 处理设施末端排水 | 《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 一级A标准 | 20240319 | 粪大肠菌群 | 390 | ≤1000 | MPN/L | 是 |  | 悬浮物、五日生化需氧量、pH、总磷、总氮结果仅作参考 |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 0.06 | ≤1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.18 | ≤1 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.31 | ≤5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.10 | ≤0.5 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 4L | ≤10 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 12.5 | ≤15 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 4.0 | ≤10 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 7.14 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 29 | ≤50 | mg/L | 是 |  |  |